Spis treści

1.1	Przedmiot opracowania	2

1.2	Podstawa opracowania	2

1.3	Zakres opracowania	2

1.4	Opis projektowanych rozwiązań	2

1.4.1 Charakterystyka pomieszczeń	2

1.4.2 Parametry obliczeniowe powietrza zewnętrznego.	2

1.4.3 Charakterystyka instalacji klimatyzacji	3

1.4.4 Zabezpieczenia antykorozyjne i izolacje	6

1.4.5 Wytyczne branżowe	6

1.4.6 Wytyczne realizacyjne	7

- Opis techniczny – Instalacja klimatyzacji

## Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania niniejszej dokumentacji jest projekt wykonawczy instalacji klimatyzacji w pomieszczeniach biurowych w budynku głównym Akademii Wychowania Fizycznego im. J.Kukuczki w Katowicach.

## Podstawa opracowania

Podstawę opracowania stanowi:

- umowa z Inwestorem,

- uzgodnienia i założenia międzybranżowe,

- karty techniczne urządzeń,

- obowiązujące normy i przepisy.

- koncepcja architektoniczna pomieszczeń

## Zakres opracowania

Niniejsza dokumentacja swoim zakresem obejmuje projekt wykonawczy instalacji klimatyzacji dla w/w pomieszczeń wraz z instalacją odprowadzenia skroplin z jednostek wewnętrznych klimatyzacji. Opracowanie nie zawiera projektu instalacji elektrycznej oraz projektu AKPiA

## Opis projektowanych rozwiązań

## Charakterystyka pomieszczeń

Modernizowane pomieszczenia biurowe w budynku głównym Akademii Wychowania Fizycznego im J.KUKUCZKI w Katowicach zostaną wyposażone w instalację klimatyzacji mającą za zadanie odprowadzenie zysków ciepła od nasłonecznienia, personelu i wyposażenia technologicznego w celu zapewnienia korzystnych warunków środowiskowych do pracy.

## Parametry obliczeniowe powietrza zewnętrznego.

Parametry obliczeniowe powietrza zewnętrznego przyjęto zgodnie z normą PN-76/B-03420 oraz z normą PN-EN 12831:2006:

- Strefa klimatyczna okresu letniego II:

Temperatura powietrza zewnętrznego ts = + 30°C, tm = 21°C.

Wilgotność względna φ = 45 %.

## Charakterystyka instalacji klimatyzacji

a\ Pomieszczenia biurowe na parterze

Dla dwóch modernizowanych pomieszczeń biurowych znajdujących się na parterze budynku zaprojektowano instalację klimatyzacji w oparciu o układ MULTISPLIT. Instalacja klimatyzacji ma za zadanie zasymilowanie zysków ciepła w pomieszczeniach. Układ instalacji klimatyzacji realizowany będzie w oparciu o:

- Jednostki wewnętrzne – klimatyzatory typu ściennego (2szt.) ,

- Jednostkę zewnętrzną – skraplacz typu pompa ciepła.

Zaprojektowany układ klimatyzacji spełnia wszystkie niezbędne funkcje do realizacji klimatyzacji pomieszczeń biurowych m.in.: sprężarka z napędem BLDC, certyfikat Eurovent, filtr powietrza, autodiagnostykę.

Jednostki wewnętrzne będą umieszczone w pomieszczeniach i mocowane do ściany. Dokładna lokalizacja jednostek wg części graficznej opracowania. Jednostka zewnętrzna będzie posadowiona na konstrukcji wsporczej przymocowanej do ściany zewnętrznej budynku. Dokładna lokalizacja jednostki wewnętrznej wg części architektoniczno-budowlanej. Czynnik chłodniczy R-32 będzie doprowadzony do klimatyzatorów z jednostki skraplającej.

Suma zysków ciepła pom. 01:

Zyski ciepła od personelu

QL = 0,15kW

Zyski ciepła od urządzeń

(oświetlenie, komputery, itp.)

QT = 0,35kW

Zyski ciepła od nasłonecznienia

(przegrody przezroczyste i nieprzezroczyste)

QS = 1,1kW

Przyjęto sumaryczną wartość zysków ciepła równą Qz=1,60 kW.

Dobrano:

- Jednostka wewnętrzna (klimatyzator) o nominalnej wydajności chłodniczej Qch = 2,1 kW,  nominalnej wydajności grzewczej Qg = 2,3 kW, m = 7,8 kg, funkcja autostartu, pilot naścienny, szt. 1;

Suma zysków ciepła pom. 02:

Zyski ciepła od personelu

QL = 0,30kW

Zyski ciepła od urządzeń

(oświetlenie, komputery, itp.)

QT = 0,61kW

Zyski ciepła od nasłonecznienia

(przegrody przezroczyste* i nieprzezroczyste)

QS = 2,1kW

Przyjęto sumaryczną wartość zysków ciepła równą Qz=3,01 kW.

*założono lekką ochronę przeciwsłoneczną np. w postaci zasłon wewnętrznych

Dobrano:

- Jednostka wewnętrzna (klimatyzator) o nominalnej wydajności chłodniczej Qch = 3,5 kW,  nominalnej wydajności grzewczej Qg = 3,8 kW, m = 8,7 kg, funkcja autostartu, pilot naścienny, szt. 1;

Dla w/w jednostek wewnętrznych dobrano:

- Jednostka zewnętrzna (skraplacz) o nominalnej wydajności chłodniczej Qch = 4,7 kW,  nominalnej wydajności grzewczej Qg = 5,3 kW, pobór mocy N = 1,70kW, zasilanie 230V/1ph/50 Hz, m = 36kg, 51 dB(A), konsola montażowa pod skraplacz, szt. 1.

b\ Pomieszczenia biurowe I piętro

Dla dwóch modernizowanych pomieszczeń biurowych znajdujących się na pierwszym piętrze budynku zaprojektowano instalację klimatyzacji w oparciu o układ MULTISPLIT. Instalacja klimatyzacji ma za zadanie zasymilowanie zysków ciepła w pomieszczeniach. Układ instalacji klimatyzacji realizowany będzie w oparciu o:

- Jednostki wewnętrzne – klimatyzatory typu ściennego (2szt.) ,

- Jednostkę zewnętrzną – skraplacz typu pompa ciepła.

Zaprojektowany układ klimatyzacji spełnia wszystkie niezbędne funkcje do realizacji klimatyzacji pomieszczeń biurowych m.in.: sprężarka z napędem BLDC, certyfikat Eurovent, filtr powietrza, autodiagnostykę.

Jednostki wewnętrzne będą umieszczone w pomieszczeniach i mocowane do ściany. Dokładna lokalizacja jednostek wg części graficznej opracowania. Jednostka zewnętrzna będzie posadowiona na konstrukcji wsporczej przymocowanej do ściany zewnętrznej budynku. Dokładna lokalizacja jednostki wewnętrznej wg części architektoniczno-budowlanej. Czynnik chłodniczy R-32 będzie doprowadzony do klimatyzatorów z jednostki skraplającej.

Suma zysków ciepła pom. 102:

Zyski ciepła od personelu

QL = 0,15kW

Zyski ciepła od urządzeń

(oświetlenie, komputery, itp.)

QT = 0,36kW

Zyski ciepła od nasłonecznienia

(przegrody przezroczyste i nieprzezroczyste)

QS = 1,15kW

Przyjęto sumaryczną wartość zysków ciepła równą Qz=1,66 kW.

Dobrano:

- Jednostka wewnętrzna (klimatyzator) o nominalnej wydajności chłodniczej Qch = 2,1 kW,  nominalnej wydajności grzewczej Qg = 2,3 kW, m = 7,8 kg, funkcja autostartu, pilot naścienny, szt. 1;

Suma zysków ciepła pom. 103:

Zyski ciepła od personelu

QL = 0,30kW

Zyski ciepła od urządzeń

(oświetlenie, komputery, itp.)

QT = 0,78kW

Zyski ciepła od nasłonecznienia

(przegrody przezroczyste i nieprzezroczyste)

QS = 1,87kW

Przyjęto sumaryczną wartość zysków ciepła równą Qz=2,95 kW.

Dobrano:

- Jednostka wewnętrzna (klimatyzator) o nominalnej wydajności chłodniczej Qch = 3,5 kW,  nominalnej wydajności grzewczej Qg = 3,8 kW, m = 8,7 kg, funkcja autostartu, pilot naścienny, szt. 1;

Dla w/w jednostek wewnętrznych dobrano:

- Jednostka zewnętrzna (skraplacz) o nominalnej wydajności chłodniczej Qch = 4,7 kW,  nominalnej wydajności grzewczej Qg = 5,3 kW, pobór mocy N = 1,70kW, zasilanie 230V/1ph/50 Hz, m = 36kg, 51 dB(A), konsola montażowa pod skraplacz, szt. 1.

Czynnik chłodniczy (R-32) będzie doprowadzany do klimatyzatorów wewnętrznych z jednostek skraplających, za pomocą podwójnych, preizolowanych, calowych rur miedzianych, w izolacji o gr. ścianki 9 mm. Odprowadzenie skroplin z jednostek wewnętrznych na parterze projektuje się grawitacyjne, rurociągiem CPVC na zewnątrz budynku (przewody prowadzić ze spadkiem oraz izolować termicznie-przeciwwilgociowo). Odprowadzenie skroplin z jednostek na I piętrze wykonać grawitacyjnie do pompki skroplin umieszczonej w przedsionku pomieszczeń, skąd zostaną odprowadzone do kanalizacji sanitarnej znajdującej się w istniejącym węźle sanitarnym obok modernizowanych pomieszczeń. Przy przejściu przez przegrody budowlane oddzielenia pożarowego, instalację klimatyzacji oraz skroplin należy zabezpieczyć do klasy odpowiadającej odporności ogniowej danej przegrody.

Przewody freonowe wraz z przewodami skroplin układane w korytkach instalacyjnych, na powierzchniach ścian. Przewody freonowe prowadzone na zewnątrz od klimatyzatorów do przejść przez ścianę układać w korytkach instalacyjnych. Przewody odprowadzenia skroplin po przejściu przez ścianę na zewnątrz, należy poprowadzić pionowo w dół celem odprowadzenia skroplin na teren lub w sposób zgodny z częścią graficzną opracowania. Przy przejściach przez przegrodę budowlaną, należy stosować tuleje ochronne. W tulei ochronnej nie może znajdować się żadne połączenie rury. Trasy przewodów pokazano na rysunkach.

## Zabezpieczenia antykorozyjne i izolacje

Konstrukcje wsporcze pod skraplacze klimatyzatorów należy zastosować przystosowane do pracy w klasie korozyjności środowiska C3. Rurociągi chłodnicze, miedziane nie wymagają dodatkowego zabezpieczenia antykorozyjnego. Przewidziano zastosowanie rur chłodniczych preizolowanych fabrycznie.

## Wytyczne branżowe

Branża elektryczna:

Należy doprowadzić energię elektryczną do następujących urządzeń elektrycznych:

| ZESTAWIENIE URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L.p. | Urządzenie | Pobór mocy Nel | Zasilanie | Jedn. miary | Ilość | Uwagi |
| 1 | - Klimatyzator ścienny (jedn. wewn.) 2szt. - Skraplacz (jedn. zewn.) 1szt. | 1,70 kW | 230V/1ph/50Hz | kpl. | 1 | pom. 01 pom. 02 |
| 2 | - Klimatyzator ścienny (jedn. wewn.) 2szt. - Skraplacz (jedn. zewn.) 1szt. | 1,70 kW | 230V/1ph/50Hz | kpl. | 1 | pom. 102 pom. 103 |
| 3 | - Pompka skroplin | 0,02kW | 230V/1ph/50Hz | kpl. | 1 | pom. 101 |

Branża budowlana:

- otwory pod przejścia przewodów chłodniczych przez przegrody budowlane do wykonania

przewiertem na montażu,

- wykonać mocowanie urządzeń klimatyzacyjnych,

- podwieszenie przewodów instalacji klimatyzacji i skroplin.

## Wytyczne realizacyjne

Wykonawstwo, montaż i odbiór instalacji należy prowadzić zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami oraz wytycznymi producentów zastosowanych urządzeń.

Przedmiotowa instalację należy wykonać i odebrać zgodnie z:

- Normą PN_EN-12599 – „Wentylacja budynków. Procedury badań i metody pomiarowe dotyczące odbioru wykonanych instalacji wentylacji i klimatyzacji”,

- Warunkami technicznymi ITB – „Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. Część E: Roboty instalacyjne sanitarne. Zeszyt 2. Instalacje klimatyzacyjne”,

- Instrukcjami montażu i eksploatacji (DTR) oraz wytycznymi producentów zastosowanych urządzeń.

Wszystkie materiały zastosowane przy realizacji instalacji objętych niniejszym opracowaniem projektowym winny posiadać niezbędne certyfikaty, deklaracje zgodności, dopuszczenia do stosowania, atesty i świadectwa jakości. Odbiory częściowe i końcowe powinny kończyć się wpisem do dziennika budowy i protokołem.

Roboty budowlano – montażowe należy prowadzić zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami, szczególnie przy uwzględnieniu przepisów BHP zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny prac podczas wykonywania robót budowlanych ( Dz.U. Nr 47/03 poz.401).

Zaprojektowane techniczne środki ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym należy uzupełniać środkami organizacyjnymi. Winny one być opracowane przez personel dozoru technicznego w formie instrukcji eksploatacji obiektu.

Eksploatując obiekt (urządzenie) należy szczególnie zwrócić uwagę na:

- wykonywanie przy urządzeniach elektrycznych wszelkich prac konserwacyjnych, pomiarowych i remontowych wyłącznie przez uprawniony do tego i przeszkolony 
personel,

- dokonywanie oceny stanu urządzeń energetycznych i sprzętu BHP na podstawie wyników przeprowadzonych okresowo przeglądów.

Prace montażowe muszą wykonać osoby o odpowiednich kwalifikacjach zgodnie z obowiązującymi przepisami i procedurami. Wykonawcę realizującego roboty wg niniejszego opracowania obowiązuje przestrzeganie przepisów BHP w odniesieniu również do wszystkich szczegółów, które nie zostały omówione w projekcie.

Wszystkie materiały użyte do realizacji przedmiotowej instalacji powinny być dopuszczone do powszechnego stosowania w budownictwie stosownymi certyfikatami zgodności i posiadać znaki bezpieczeństwa.

- Zestawienie materiałów

| Ozn. | Wyszczególnienie | Jedn. miary | Liczba jedn. | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Jednostka wewnętrzna, typ ścienny o nominalnej wydajności chłodniczej Qch = 2,1 kW, nominalnej wydajności grzewczej Qg = 2,3 kW, zasilanie 230V/1f/50Hz, m = 7,8 kg, wym. urządzenia 308x754x189 (wys. x szer. x gł.) wraz z pilotem naściennym | szt. | 2 | Pom. 01 Pom. 102 |
| 2 | Jednostka wewnętrzna, typ ścienny o nominalnej wydajności chłodniczej Qch = 3,5 kW, nominalnej wydajności grzewczej Qg = 3,8 kW, zasilanie 230V/1f/50Hz, m = 8,7 kg, wym. urządzenia 308x754x189 (wys. x szer. x gł.) wraz z pilotem naściennym | szt. | 2 | Pom. 02 Pom. 103 |
| A | Jednostka zewnętrzna pobór mocy N = 1,70 kW, zasilanie 230V/1f/50 Hz, m = 38 kg, 51 dB(A), wym. urządzenia 545x770x288 (wys. x szer. x gł.) wraz z konsolą montażową pod skraplacz, czynnik chłodniczy R-32 | szt. | 2 | Pom. 01 Pom. 02 Pom. 102 Pom. 103 |
|  | Podwójna, preizolowana, calowa rura miedziana 1/4” – 3/8” (6,35 mm – 9,52 mm), w izolacji o gr. ścianki 9 mm | mb | ~55 |  |
|  | Rura CPVC 3/4” wraz z kształtkami i izolacją | mb | ~20 | - |
|  | Pompka Skroplin Wydajność: 6l/h dla wys. podn. 10m; maks. wys. ssania 2m | kpl | 1 | Pom. 101 |

- Spis rysunków

| Nr rysunku | Nazwa rysunku |
| --- | --- |
| ###### K-01 | ###### Rzut – klimatyzacja parter |
| ###### K-02 | ###### Rzut – klimatyzacja I piętro |